附件1

华阴市农村生活污水处理设施运维要点

为了规范农村生活污水处理设施运维人员操作能力，确保设备安全、稳定运行，运行维护管理应当包括以下内容：

一、现场检查工作

（一）站点情况检查

包括进水调节池、主体设备、出水井、整体卫生环境等。

1.进水池：检查格栅及格栅井，要求格栅完好，管道连接处无漏水，垃圾及时清运。

2.主体设施：检查主体设施运行情况，无大量浮泥、泡沫等情况。

3.出水井：检查出水水量及水质，要求水量正常，水质清澈无异味。

4.整体卫生环境：门锁、围栏、井盖等有无损坏缺失，及时维修、更换破损部分。并对站点整体卫生进行打扫，要求周围无垃圾、杂草等。

（二）设备情况检查

1.风气（气泵）检查。

2.提升泵及提升管道、阀门检查。

3.流量计以及管组件检查。

4.浮球开关检查。

5.主体设备检查。

（三）安全生产、文明生产

1.检查、维修时一定要注意安全，防止意外发生。

2.每次检查维修后，要求做到场地清洁干净。

二、设备维护保养

（一）水泵维护保养

1.定期对水泵进水口杂物进行清理，防止堵塞水泵。

2.长期不使用的水泵应该进行清洁、晾干及防锈处理。

3.检查轴承磨损情况，如转动时有明显的异常声响或有阻滞现象，则应更换同型号同规格的轴承。

4.定期清洗水泵的外部，以便保持散热性，锈蚀严重则应在表面处理后重新油漆一遍。

（二）风机（气泵）维护保养

1.每月检查润滑油油质、油位；每年更换润滑油。

2.固定支架及基座：每月检查固定螺栓有无松动，检查基座及风机固定螺栓是否牢固。

3.空气过滤网：每月清扫、每年更换过滤网。

4.电机：每年检查润滑电机轴承。

5.每月调整皮带松紧，对老化皮带及时更换。

6.定期修补风机外壳，保持设备美观。

（三）仪表维护保养

1.每天检查流量计，及时清理流量计管壁。

2.每周检查水位计开关，清除腐蚀及异物附着，每月紧固端子一次，及时更换磨损端子。

三、常见工艺异常原因及处理措施

（一）污泥上浮

1.因过度曝气导致污泥上浮，物理搅拌即可重新沉淀，应减少曝气量，增加剩余污泥排放。

2.因腐化导致的污泥上浮，物理搅拌不会重新沉淀，应增加曝气量，增加剩余污泥排放。

3.因曝气不足导致的污泥上浮，泥块松散，密度低，应加强曝气，调节PH至6.5-7.5。

若污泥异常仍不能解决，应及时上报，由专业人员进行分析研判，确定解决措施。

（二）出现泡沫

生化池产生大量泡沫时，应立即上报，并根据现场情况可采取水喷、投加消泡剂、增大污泥回流量等方式消除泡沫。

（三）处理水量减少，但能耗增大

主要原因为管道、MBR膜堵塞、水通量减少。应及时清理管道，清洗MBR模组。

四、运行维护报告内容

（一）日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、进出水水量、水质观测监测记录等）。

（二）运行维护报表（含耗电量、加药量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）。

（三）污水收集管网严重漏损及采取工程措施修复情况。

（四）处理系统出水水量、水质出现异常等情况。

（五）设施设备大中修等情况。

（六）可能影响污水处理系统正常运行的自然或人为因素等情况。

华阴市       镇（办）        村污水处理设施运行记录表

日期：     年   月   日

| 处理设备运行情况 |  |  | 药品使用情况 |  |  | 水质水量 |  | 操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 开闭时间 | 异常情况 | 加药时间 | 加药名称 | 加药量（公斤） | 水量 | 水质感官 |  |  |
| 设施维修、维护记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |